V Praze, 5.října 2025

Příloha 1 - Technická specifikace

v1.1

Hlavní parametry FVE systému

1) Výkon FVE: Fotovoltaické panely o celkovém jmenovitém výkonu 16 kWp (+/- 20%). . Prosím, uveďte typ a specifikace nabízených panelů.

2) Bateriové úložiště: Bateriový systém s celkovou využitelnou kapacitou 20 kWh (+/- 25%). Baterie musí být určeny pro cyklické nabíjení a vybíjení a musí mít dostatečnou životnost (min. 6 000 cyklů při 80% DoD). Uveďte typ a specifikace baterií.

3, Systém FVE bude bez možnosti posílat přebytkovou energii zpět do sítě

4, Dotace: Zpracování a kompletní vyřízení žádosti o dotační podporu ve výši minimálně 50%

- Střídač: Hybridní střídač vhodný pro FVE a bateriové úložiště, umožňující provoz v ostrovním režimu (záložní napájení).

- Instalace: Kompletní instalace systému na klíč, včetně montáže panelů na markýzu, instalace střídače a bateriového úložiště, propojení veškerých komponent a uvedení do provozu, kabeláže a stavebních úprav dle platných norem a právních předpisů.

- Předání a převzetí díla bude provedeno po jeho dokončení a po uvedení díla do provozu na základě předávacího protokolu.

- Případná úprava hromosvodu na markýze, včetně revizní zprávy

- Projektová dokumentace: Zpracování veškeré potřebné projektové dokumentace, realizace skutečného stavu, revizí a ostatních dokumentů dle platných právních předpisů.

- Žádosti a povolení: Vyřízení veškerých žádostí, souhlasů a povolení pro zhotovení díla

- Záruky: Uveďte délku záruky na jednotlivé komponenty (panely, baterie, střídač) a na provedené práce.

- Detailní rozpočet: Předložte, prosím, rozpočet s rozpisem nákladů na hlavní části systému (panely, baterie, střídač, montážní práce, stavební úpravy, dokumentaci, atd.)

- Zaslat Zadavateli potřebnou stavební připravenost plochy na instalaci FVE

Zaslaná nabídka by měla obsahovat minimálně informace uvedené shora

Specifikace místa plnění pro přípravu nabídky:

- Střídač bude umístěn venku, v blízkosti solárních panelů.

- Specifikace střechy a montáž: Jedná se o plochou markýzu s krytinou z oxidované asfaltové lepenky. Zadavatel připraví plochu markýzy kamenným kačírkem jakožto protipožární vrstvu.

- Panely musí být umístěny minimálně 1 metr od vnějšího okraje markýzy a minimálně 5 metrů od stěny domu. Na markýze se nacházejí odtoky vody, které nesmí být zablokovány.

- Umístění bateriového systému: Bateriové úložiště bude umístěno v 1. podzemním podlaží v odvětrávané místnosti „baterkárna“, která se nachází přibližně 10 metrů pod střechou. Tato místnost musí po instalaci splňovat veškeré požární předpisy a normy pro bezpečný provoz baterií. Vstup do místnosti bude realizován pomocí odendavacího požárního sádrokartonu. Rozměry místnosti o půdorysu 1,5 x 1 a 2 metry výškou. Zapojení do elektroinstalace: FVE systém bude napojen na rozvaděč „režie osvětlení“, který napájí společné části bytového domu.

- Případné prostupy zdmi musí být poté utěsněny příslušnými protipožárními ucpávkami

- Výška markýzy je cca 5 metrů, Fotografie zde: https://www.svjcernokostelecka2111.eu/fotogalerie/

- Na vyžádání budou prohlídky místa plnění

Nákresy prostorů:

Místnost pro uložení baterií - “baterkárna”

Rozvaděč

“osvětlení”

Rozměry markýzy:

Jedná se o vnější rozměry

V případě potřeby podání doplňujících informací mě kontaktujte na níže uvedené emailové adrese nebo telefonním čísle.

Ing. Pavel Junek

Místopředseda SVJ

email: junek131@gmail.com

Mobil: 776 736 538